LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

| MŰSZAKI ADATOK |
| --- |
| FAGYÁLLÓ SZER TERMIKUS BERENDEZÉSEKHEZ |
| TERMO PROTECT® -30 oC-ra |
| 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK |
| Ez a műszaki adatlap a monoetilénglikol, demineralizált víz, pH-stabilizátor és szerves korróziógátlók hozzáadásával gyártott ANTIGEL TERMO PROTECT® (-30 oC) termékre vonatkozik. |
| 2. FELHASZNÁLÁS |
| Fagyvédelmet biztosít a hőkörök számára -30oC-ig. A termék bármilyen, legfeljebb 102 oC-os hőmérsékleten működő fűtési rendszerben használható. A fagyálló biológiai úton lebomló, és toxicitási mutatókat tartalmaz. |
| Nem használható horganyzott csőszerelvényekhez, illetve cink vagy magnézium alkatrészekhez. |
| Nem tartalmaz nitriteket, szilikátokat, borátokat és foszfátokat, az európai környezetvédelmi jogszabályok által tiltott vegyületeket. |
| Kémiai összetételének köszönhetően a fagyálló biztosítja a réz, sárgaréz, acél, alumínium alkatrészek korrózióvédelmét, az alacsony elektromos vezetőképesség miatt megakadályozza az elektrokorróziót, és biztosítja a keringető szivattyúk megfelelő működését a berendezésben. |
| A berendezés megfelelő működése érdekében, a fagyálló folyadék bevezetése előtt ajánlott a hőkörök kémiai átmosása. |
| Használati mód: Oldás nélkül, -30 oC-ig biztosít fagyvédelmet. |
| Használati garancia: a TERMO PROTECT fagyálló folyadékra több mint 10 év, amennyiben betartják a jelen műszaki adatlap rendelkezéseit, valamint a normál üzemi feltételeket (zárt körfolyamat, 100 oC alatti üzemi hőmérséklet, műszaki beavatkozások, utólagos vízzel való kiegészítés és károsodások nélkül). |
| A folyadék paramétereit évente vagy a TERMO PROTECT fagyállóval töltött hőkörben végzett beavatkozások alkalmával ajánlott ellenőrizni és az általa befolyásolt paramétereket korrigálni. |
| Garanciaidő: 5 év tárolás esetén. |
| 3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS |
| 1. | A rendszert fagyálló oldatokkal való feltöltés előtt meg kell tisztítani, hogy a rendszerben lévő összes szennyeződést és vizet eltávolítsuk. Vízkő- vagy iszaplerakódások esetén használja a CLEANEX termékcsalád kazánkőoldó szereit. |
| 2. | A légköri levegőnek kitett nyitott rendszerekben történő üzemeltetés fokozza a termékben lévő adalékanyagok idő előtti lebomlását. |
| 3. | A rendszerelemek hegesztési műveletei során használt katalizátorok nyomait a rendszer feltöltése előtt el kell távolítani, mivel jelenlétük korróziót okozhat a hőkörben. |
| 4. | Az oxigén diffúziójának megakadályozása érdekében előnyös rugalmas acélszerelvényeket használni. |
| 5. | Kémiai szempontból a fagyálló általában inaktívnak tekinthető, de különösen fontos ellenőrizni, hogy a rendszer minden alkatrésze ellenáll-e a működés közbeni hőmérsékleti és nyomásviszonyoknak. |
| 6. | A berendezést biztosítani kell a kóboráramok ellen, amelyek a rendszerelemek korróziójához vezethetnek. |
| 7. | A termikus rendszer kialakítása nem kedvezhet a szennyeződések lerakódását vagy légüres tereket tartalmazó területek megjelenésének. |
| 8. | A berendezés első üzembe helyezésekor ajánlott annak tömítettségét vízzel való feltöltéssel ellenőrizni, hogy elkerülhető legyen az oldat esetleges elvesztése a hőkörből. |
| 9. | Biztosítsa a megfelelő áramlási sebességet az alkalmazás optimális hőátadásához. A megfelelő áramlás biztosítja az berendezés hatékony működését, és elkerüli a berendezéseket károsító extrém hőmérsékleten történő üzemeltetés. |
| 10. | A 107 °C üzemi hőmérséklet túllépése a fagyálló tulajdonságainak romlásához vezethet. |
| 11. | Ha működés közben nyomásveszteséget észlel, a rendszert csak TERMO PROTECT-tel szabad feltölteni, és utána ellenőrizni kell a használt oldat paramétereit (pH-szint, fagyáspont). NE töltse fel a szükséges folyadékszintet a rendszerben vízzel! |

1 / 2 old.

A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

2 / 2 old.

A jelen dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a feladó kizárólag bizalmas célokra használhatja fel.

| Sor sz. | TULAJDONSÁGOK | ELLENŐRZÉSI MÓDSZER | ELŐÍRT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANTIGEL TERMO PROTECT -30 °C-ra |
| 1. | Külső megjelenés | vizuális | tiszta, kék folyadék |
| 2. | Relatív sűrűésg 15 °C-on | SR EN ISO 3675:2002 | 1,06-1,07 |
| 3. | Fagyáspont, °C | SR 13552-2012 | max. -30 |
| 4. | Forráspont (légköri nyomás), °C | ASTM D1120-11 | min.102 |
| 5. | Izzítási maradék, max., % | ASTM D1119-05 | max. 1 |
| 6. | pH | SR EN ISO 10523-12 | 7,5 - 9,0 |
| 7. | Korrózió okozta fémveszteségek, mg/cm2, max.: |  |  |
|  | Réz 99,9 SRISO 431 :1995 | STAS 8671-78 | 0,10 |
|  | sárgaréz CuZn30STAS 95-1990 | 4.9 pont | 0,10 |
|  | acél OLC35 STAS 880-1988 |  | 0,10 |
|  | alumínium 99,5SREN573-3/95 |  | 0,10 |
|  | öntöttvas Fe 200 SR 12592: 1994 |  | 0,20 |

12. Ha a hőközlő szer színe a berendezésben jelentősen megváltozik (az oldat barnára színeződik), ellenőrizze a pH-értéket. 6,0 alatti értékek esetén cserélje ki a használt oldatot.

13. Minden hideg évszak előtt ellenőrizze az oldat jellemzőit a berendezésben.

4. MUNKAÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A termék lenyelés esetén veszélyesnek minősített monoetilén-glikolt tartalmaz! Lenyelés esetén forduljon orvoshoz.

A termék biztonsági adatlapjának munkavédelmi és környezetvédelmi előírásait be kell tartani. Ne használjon üres csomagolást élelmiszer tárolására.

5. MŰSZAKI MINŐSÉGI FELTÉTELEK

LABOREX SRL

Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206 Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,

Telephely: Str. Industriei, nr.657B Berceni, 107060, Jud. Prahova

Mobil: +40 727357424

E-mail: office@laborexromania.ro

Web: www.laborexromania.ro

professzionális kémiai megoldások